АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2017г. № 188                                                                 с. Калманка

Об утверждении схем теплоснабжения

на территории    Калманского района

В соответствии с  Уставом муниципального образования    Калманского района Алтайского края, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» и п.3 ст. 23  Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Калманского и Новоромановского муниципальных образований  Калманского района  в новой редакции  (схемы теплоснабжения прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации района                                                           С.В. Головин

Утверждена постановлением администрации

Калманского района Алтайского края № 188 от «14» апреля 2017

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО Калманский сельсовет

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Графическая часть

1.1 Генеральный план (схема современного состояния и использования территории поселения)

1.2 схема реконструкции и развития теплоснабжения села Калманка

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика МО Калманский сельсовет

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

2.3Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика сельского поселения.

Муниципальное образование Калманский сельсовет входит в состав Калманского района Алтайского края. Село Калманка является районным центром Калманского района.  Граничит МО Калманский сельсовет с. Калистратихинским с.с, Усть-Алейским с.с, Кубанским с.с, Шиловским с/с, Обским с/с. В МО Калманский сельсовет входят с. Калманка и посёлок Троицк.

Территория  сельсовета составляет 25930 га. Расстояние до г. Барнаула – 57 км. В 2 населенных пунктах проживает 4291 человек, в т.ч. в Калманке –  3241 чел.

Территория муниципального образования входит в состав степной части Алтайского края, 90 процентов площади занято степью с березовыми колками. Почвы в основном черноземного типа.

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные природные объекты: реки Обь, Калманка, Марушка, старый Алей, Исток;  искусственное насаждение рекреационного значения парк в с. Калманка.

Географическое положение поселения оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.  Удобное географическое положение – близость города Барнаула,  автомобильная трассы федерального значения, проходящая через территорию сельсовета, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Климатическая характеристика.

Территория сельсовета, как и весь район, располагается в области преимущественно антициклональной деятельности, изменяющейся под влиянием азиатского антициклона. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Самым теплым месяцем является июль (18,90С), самым холодным – январь (-17,70С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50С, абсолютный максимум +36С. Сумма температур выше 00 составляет 23800; выше 50 – 23100; выше 100 – 20400. Сумма отрицательных температур – 20900. Дата первого заморозка приблизительно 20 сентября; дата последнего заморозка – 20 мая. Продолжительность безморозного периода примерно составляет 122 дня. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 109 см

Скорость ветра на территории района значительна в течение всего года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в переходные сезоны (март-май, сентябрь-ноябрь). В летние месяцы скорость ветра наименьшая. Средняя скорость ветра 4,1 м/сек. Преобладает юго-западное направление ветра.

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения.

Теплоснабжение  ( отопление и горячее водоснабжение ) МО Калманский сельсовет осуществляется:

В частных домах и  квартирах многоквартирных домов, административных зданиях от печей и котлов на твёрдом топливе и природном газе, горячее водоснабжение-от проточных и накопительных электро- и газовых  водонагревателей;

-в многоквартирных домах(2-3-этажных) и в части частых домов в с. Калманка и пос. Троицк  и объектах соцкультбыта от существующих котельных  «Школьная», «Квартальная» , «Калманской ЦРБ»  работающих на твёрдом топливе;

Для отопления многоквартирного дома №21 по ул. Садовая п. Троицк выполнены  работы по установке автономного источника тепловой энергии  и передан в пользование жителям дома в качестве общедомового имущества на безвозмездной основе.

2.3Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

При подготовке  исходных данных для проектировании Распределительного газопровода в с. Калманка Калманского района Алтайского края был выполнен  расчет потребности газа для отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения  домовладений муниципальных и коммерческих  котельных в с. Калманка.

| название н/п | Население | Население | Котельные | общий годовой расход, тыс. м3 | общий часовой расход, м3.час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, тыс. чел. | Кол-во индивидуальных домов и квартир | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Калманский сельсовет | 3,241 | 1712 | 5808,44 | 2453,83 | 2577,98 | 1031,74 | 8386,43 | 3485,57 |
| Калманка | 3,241 | 1712 | 5808,44 | 2453,83 | 2577,98 | 1031,74 | 8386,43 | 3485,57 |
| Троицк | 0,675 | 268 | 1084,74 | 470,11 | 130,67 | 52,27 | 1215,41 | 522,38 |
| Дачный | 0,375 | 133 | 546,36 | 242,98 |  |  | 546,36 | 242,98 |

В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. №734  и Государственного контракта на строительство объекта газификации №4С14 от 15.09.2014 г. на территории Калманского сельсовета  построен «Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района» протяженностью  40,77639 км. Выполнены подводки ко всем домовладениям и многоквартирным домам, Расчет потребности природного газа и диаметры газопроводов  выполнены с учетом газопотребления  на теплоснабжение, горячее водоснабжение и пищеприготовление.   Акт о приемке законченного строительством объекта от 19.10.2015г.  Подача природного газа в распределительный газопровод с. Калманка выполнена 26 мая 2016 года  в присутствии Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина.

Одновременно со строительством  распределительного газопровода в с. Калманка  по краевой программе» Газификация Алтайского края» построены две модульные котельные:

1. Модульнная котельная КГБУЗ «Калманская ЦРБ в с. Калманка Калманского района Алтайского края»

2.  Модульная котельная МБОУ Калманская СОШ в с. Калманка Калманского района Алтайского края»,

которые будут сданы в эксплуатацию до начала отопительного периода 2017- 2018гг.:

В соответствии с планом  работ по переводу котельных, индивидуальных домовладений и  многоквартирных домов в течении 2016-2017 годов переведено на индивидуальное газовое отопление одна газовая котельная и 390 домовладений (в том числе 8 квартир в многоквартирных домах). Переведены с центрального на индивидуальное газовое отопление домовладения по ул. 60 лет. Октября, ул. Мира, ул. Восточная  и пер. Солнечный.

В соответствии с Муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района « на 2015-2019 гг. утвержденной постановлением администрации района  №600 от 14.11.2014г в 2017 году будет продолжена работа  по проектированию и строительству Модульной газовой котельной для детского сада «Веселый городок»  в с. Калманка.  Ввод в эксплуатацию  Модульной газовой котельной для детского сада «Веселый городок»  в с. Калманка,  запланираванный на 01.08.2017 г.,  завершит работы по переводу бюджетных учреждений  в с. Калманка на автономные источники тепловой энергии.

За период с 2016 по 2017  годы  выполнены  работы по проектированию   семи и строительство шести  коммерческих  газовых котельных.

В соответствии с п.4 ст. 21 ФЗ-190 «О теплоснабжении»с (в ред. 29.12.2014)  и п. 16 Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из  эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. администрация Калманского района уведомила организации учреждения и собственников многоквартирных домов с. Калманка о выводе из эксплуатации централизованных источников тепловой энергии (котельной №1 расположенной примерно в 110 м. по направлению на юго-восток от жилого дома по  ул. Будённого, д. 27 в с. Калманка и котельной №2  расположенной примерно в 70 м. по направлению на юго-восток от жилого дома по  ул. Калинина, д. 27 в с. Калманка и котельной №3 расположенной вс. Калманка, ул. Дзержинского, д.42, помещение 1)

На основании вышеизложенного  для подготовки к отопительному периоду 2017-2018 гг. необходимо  перевести все квартиры в многоквартирных домах на индивидуальные источники тепловой энергии (газовые, электрические котлы), что позволит  значительно улучшить  качество предоставления услуг не только по теплоснабжению но и горячему водоснабжению.

Утверждена постановлением администрации  Калманского района

№ ____ от ______________ 2017_г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО Новоромановский сельсовет

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Графическая часть

1.1 Генеральный план (схема современного состояния и использования территории поселения)

1.2 схема реконструкции и развития теплоснабжения села Новороманово

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика МО Новоромановский сельсовет

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

2.3 Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

2. Пояснительная записка

2.1 Общая характеристика сельского поселения

Новоромановский сельсовет входит в состав Калманского района Алтайского края. Граничит с Обским, Зимаревским, Шиловским, Бурановским сельсоветами Калманского района.

Территория Новоромановского сельсовета 287,93 квадратных километров. Расстояние до г. Барнаула – 45 км, до районного центра с. Калманка – 28 км. Новоромановский сельсовет включает в себя с.Новороманово, с. Панфилово, пос. Александровка. В трех населенных пунктах постоянно проживает на 01.01.2009г. - 3552 человек, в т.ч. в с.Новороманово – 2941 человек, с. Панфилово – 412 человек, пос. Александровка – 199 человек.

Почвы в основном черноземного типа. Хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, тополя, осины, ели являются природным богатством сельсовета. Географическое положение Новоромановского сельсовета способствует развитию экономики и предпринимательства. Удобное географическое положение – близость города Барнаула, автомобильная трасса и  железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через поселение, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Климатическая характеристика

Климат определяется сложным взаимодействием циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Территория района находится в поясе континентального климата, характеризующего жарким летом и холодной продолжительной зимой. В пределах Алтайского края Калманский район относится к теплому агроклиматическому району с недостаточным увлажнением.

Территория сельсовета, как и весь район, располагается в области преимущественно антициклональной деятельности, изменяющейся под влиянием азиатского антициклона. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Самым теплым месяцем является июль (18,9°С), самым холодным – январь (-17,7°С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50°С, абсолютный максимум +36°С.  Сумма осадков за период с температурой выше 100 составляет 225 мм. Испаряемость за этот же период (127-130 дней) выше и составляет 315 мм. Максимум осадков выпадает с апреля по октябрь.   Скорость ветра на территории района значительна в течение всего года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в переходные сезоны (март-май, сентябрь-ноябрь). В летние месяцы скорость ветра наименьшая. Средняя скорость ветра 4,1 м/сек.

Природно-климатические условия

| Климат | Резко – континентальный, недостаточно увлажненный |
| --- | --- |
| Средняя температура | Средняя температура января -17 С0 |
| Количество осадков | 225 мм |
| Почвы, их виды | Черноземы обыкновенные, серолесные |
| Преобладающая растительность | Мятликовые, сложноцветные растения |
| Наличие лесного фонда (указать лесопользователей) | Барнаульский лесхоз |

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

Теплоснабжение  (отопление и горячее водоснабжение) МО Новоромановский сельсовет осуществляется:

-в частных домах и административных зданиях от печей и котлов на твёрдом и газообразном топливе, горячее водоснабжение - от проточных и накопительных водонагревателей;

-в многоквартирных домах в с. Новороманово  от существующей котельной работающей на твёрдом топливе, горячее водоснабжение многоквартирных домов прекращено в 2015году в связи с выходом из строя водогрейных котлов принадлежащих на праве собственности частной организации ООО «Авис»;

- для улучшения экологической обстановки и коммунально-бытовых условий в 2010 году на территории с. Новороманово построен и введен в эксплуатацию Распределительный газопровод протяженностью 9,5 км., выполнены подводки газопровода к домам по улицам: Каммунистическая, Новая, Школьная, Ленинская, Молодежная.  В настоящее времяв с. Новороманово  газифицировано 132 домовладения. Построены и введены в эксплуатацию 6 газовых котельных в том числе две для социальных объектов.  Работы по газификации с. Новороманово продолжаются, выполняется проектирование «Блочно-модульной котельной для теплоснабжения многоквартирных жилых домов в с.Новороманово по ул. Взлетная. 66 Калманского района Алтайского края

Для теплоснабжения объектов соцкультбыта  в с. Новороманово построены  две газовые котельные:

1.Газовая котельная для отопления и горячего водоснабжения детского сада  «Степашка» на 140 мест  построена  и введена в эксплуатацию в марте 2012 года по краевой программе» Газификация Алтайского края» и муниципальной программе «Модернизация ЖКХ  Калманского района на 2009-2012годы».

Мощность котельной  180 кВт.   (в котельной  установлено 4  газовых котла мощностью по 45 кВт.)

Расчетное количество потребности природного газа составляет 52,24 тыс. м3. Фактическое среднегодовое количество         потребленного газа составляет  39 тыс.м3 .

2. Газовая котельная  школы  для отопления и горячего водоснабжения школы. Здания администрации с больницей и      дома культуры в с. Новороманово введена в эксплуатацию 6 ноября 2013 года,  по краевой программе Газификация Алтайского края.

Мощность котельной 600 кВт. (в котельной установлено два котла по 300 кВт).

Расчетное количество потребности природного газа составляет 219,2 тыс. м3.

Фактическое среднегодовое количество потребленного газа составляет  195,0 тыс. м3 .

В пос. Александровка поострен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 1,8 км., газифицировано 36 домовладений, здание СДК и магазин ООО «Кооператор».

| Действующий в настоящее время централизованный источник тепловой энергии в с. Новороманово для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Взлетная и ул. Новая. Состоит из котельной принадлежашей частной организации ООО «Авис» и тепловых сетей принаждежащих на праве собственности муниципальному образованию Калманский район. |
| --- |
| Тепловые сети в с. Новоромановопо ул. Взлетной |
| № п/п | Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы, ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
|  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТК-1 | ТК-2 | подающий отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | обратный отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | подающий отопление | 108,0 | 20,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | обратный отопление | 108,0 | 20,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 8 | ТК-4 | ТК-5 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 9 | ТК-4 | ТК-5 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 10 | ТК-5 | ТК-6 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 11 | ТК-5 | ТК-6 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 12 | ТК-6 | ТК-7 | подающий отопление | 108,0 | 180,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 13 | ТК-6 | ТК-7 | обратный отопление | 108,0 | 180,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 14 | ТК-7 | ТК-8 | подающий отопление | 108,0 | 311,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 15 | ТК -7 | ТК -8 | обратный отопление | 108,0 | 311,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 16 | ТК-3 | ТК-9 | подающий отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 17 | ТК-3 | ТК -9 | обратный отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 18 | ТК-4 | ТК-10 | подающий отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 19 | ТК-4 | ТК -10 | обратный отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 20 | ТК-5 | ТК-11 | подающий отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 21 | ТК-5 | ТК-11 | обратный отопление | 108,0 | 50,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 22 | ТК-12 | ТК-13 | подающий отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 23 | ТК-12 | ТК-13 | обратный отопление | 108,0 | 150,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 24 | ТК-6 | ТК-14 | подающий отопление | 108,0 | 70,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 25 | ТК-6 | ТК-14 | обратный отопление | 108,0 | 70,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 26 | ТК-7 | ТК-15 | подающий отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 27 | ТК-7 | ТК-15 | обратный отопление | 108,0 | 350,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 28 | ТК-4 | ТК-16 | подающий отопление | 108,0 | 100,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| 29 | ТК-4 | ТК-16 | обратный отопление | 108,0 | 100,0 | Мин.вата | Воздушная | 1973 | 5088 | - |
| Характеристика котельного оборудования Наименование котельной Марка котла Завод изготовитель котла Дата ввода в эксплуатацию. Год. Тип котла Используемое топливо Номинальная производительность, Гкал/час Расчетное резервное Котельная№1 С. Новороманово ДКВр 6,5/13 - 1973 Паровой Кам. уголь нет 4,0 Гкал/час ДКВр 6,5/13 - 1973 паровой Кам. уголь нет 4,0 Гкал/час Котельная с. Новороманово Показатель Значение Объем отапливаемых помещений, м3 15630,39 Объем производственных помещений, м3 Расчет потребности тепловой энергии для населения МУП "ЖКХ Калманского района" № Наименование Отапливаемая площадь,м2 Норматив,Гкал/м2 Год ввода в эксплуатацию этажность Объем тепловой энергии, Гкал/год. По приборам учёта, Гкал/год. Без приборов учёта, Гкал/год Котельная Новороманово ул. Взлетная 1 № 60 3640,78 1970 5 658,98 658,98 2 № 61 4459,29 1972 5 807,13 807,13 3 № 62 4417,32 1972 5 799,53 799,53 4 № 63 4394,05 1971 5 795,32 795,32 5 № 64 4723,73 1980 5 854,99 854,99 6 № 65 4383,54 1993 5 743,42 743,42 ул. Новая 1 25 529 0,04629 1964 2 171,41 171,41 ИТОГО: 265477,71 4895,4 4723,99 171,41 Руководитель МУП «ЖКХ Калманского района» _______________ А.В. Фролков Утверждаю:_______________ А. В. Фролков Температурный график на 2017 год Руководитель МУП «ЖКХ Калманского района» «_____» ______________ 2017 г. |

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |  | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 37,1 | 33 |  | -17 | 71,5 | 55,6 |
| +9 | 38,7 | 33,9 |  | -18 | 72,6 | 56,3 |
| +8 | 40,1 | 34,8 |  | -19 | 73,7 | 57,1 |
| +7 | 41,5 | 35,6 |  | -20 | 75,1 | 57,8 |
| +6 | 42,9 | 36,7 |  | -21 | 72,6 | 58,6 |
| +5 | 44,2 | 37,7 |  | -22 | 77 | 59 |
| +4 | 45,5 | 38,6 |  | -23 | 78,4 | 60 |
| +3 | 46,8 | 39,3 |  | -24 | 79,5 | 60,7 |
| +2 | 48,1 | 40,4 |  | -25 | 80,7 | 61,3 |
| +1 | 49,2 | 41,3 |  | -26 | 81,8 | 62 |
| 0 | 51 | 42,4 |  | -27 | 82,9 | 62,7 |
| -1 | 52,3 | 43,2 |  | -28 | 84 | 63,4 |
| -2 | 53,6 | 44 |  | -29 | 85,1 | 64,1 |
| -3 | 54,9 | 44,8 |  | -30 | 86,3 | 64,8 |
| -4 | 56,1 | 45,8 |  | -31 | 87,4 | 65,4 |
| -5 | 57,2 | 46,4 |  | -32 | 88,5 | 66 |
| -6 | 58 | 47 |  | -33 | 89,8 | 68 |
| -7 | 59,6 | 48 |  | -34 | 90,7 | 67,4 |
| -8 | 60,8 | 48,8 |  | -35 | 91,3 | 68,1 |
| -9 | 62 | 49,6 |  | -36 | 93 | 68,7 |
| -10 | 63,2 | 50,3 |  | -37 | 94 | 69,4 |
| -11 | 64,4 | 51,1 |  | -38 | 95 | 70 |
| -12 | 65,6 | 51,9 |  |  |  |  |
| -13 | 65,8 | 52,7 |  |  |  |  |
| -14 | 68 | 53,5 |  |  |  |  |
| -15 | 69,3 | 54,2 |  |  |  |  |

Плановая реализация тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) на 2017 год

| Вид услуги | Годовая реализация, Гкал | Годовая продолжительность, час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новороманово |
| отопление |  |  |  |
|  | 4089,6403 | 5088 |  |

Перечень юридических лиц –потребителей тепловой энергии

МУП «ЖКХ Калманского района»

|  | Наименование | № контракта/ договора | Дата контракта/договора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Новороманово |  |  |
| 1 | ИП Новоселова В.И. | 4 | 12.10.2016 |
|  |  |  | 25,6 Гкал/год |

Руководитель МУП «ЖКХ Калманского района»

2.3 Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения

Планируется дальнейший перевод отопления жилья, включая многоквартирные  дома на природный газ.   В соответствии с Муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района « на 2015-2019 гг. утвержденной постановлением администрации района  №600 от 14.11.2014г.  в 2017 году начаты  работы  по проектированию Автоматической модульно-блочной газовой котельной для теплоснабжения и горячего водоснабжения  многоквартирных домов в с. Новороманово. Расчетная  потребность для проектируемой газовой котельной составляет 0,611 млн. м.3  природного газа в год.

Сводный расчет потребности в газообразном топливе для населения Новоромановского сельсовета.

| название н/п | Население | Население | Котельные | общий годовой расход, тыс. м3 | общий часовой расход, м3.час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен- ность, тыс. чел. | Кол-во индивидуальных домов и квартир | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Калманский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоромановский сельсовет | 3,552 | 1527 | 4034,0062 | 1708,8278 | 4446,8333 | 1645,9828 | 8480,8396 | 3354,8106 |
| Новороманово | 2,941 | 1287 | 3049,21 | 1268,98 | 4383,83 | 1620,78 | 7433,05 | 2889,76 |
| Александровка | 0,199 | 75 | 318,66 | 138,74 | 11,67 | 4,67 | 330,33 | 143,40 |
| Панфилово | 0,412 | 165 | 666,13 | 301,11 | 51,33 | 20,53 | 717,46 | 321,65 |